ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

за абонаментно техническо обслужване на извънгаранционни климатични системи в административната сграда на Министерство на земеделието и храните

- Предмет на поръчката

Абонаментно техническо обслужване на извънгаранционни климатични системи, съгласно списък по т.7 от настоящето техническо задание.

- Изисквания към изпълнителя

Изпълнителят да извършва ежемесечна, тримесечна и годишна проверка на състоянието на машините и съоръженията, без заявка от възложителя в обхват, определен настоящето техническо задание, като отразява резултатите от извършеното в дневник – досие на извършените работи.

Ежемесечно

- Проверка на електрическата инсталация и захранване;

- Физическа проверка за пропуск на хладилен агент;

- Почистване на филтъра на вътрешното тяло.

Тримесечие

- Проверка на електрическата инсталация и захранване;

- Физическа проверка за пропуск на хладилен агент;

- Почистване или подмяна на филтъра на вътрешното тяло;

- Почистване на външното тяло;

- Диагностика в режим на охлаждане и отопление.

Годишна профилактика на хладилен агрегат BBC - Йорк

- Технически преглед за откриване пропуски и дефекти на хладилна част, напълване на системата с вода и преглед на тръбна разводка и охладителни зали;

- Надуване с азот и проба на плътност хладилен кръг;

- Технически преглед на хладилен компресор, проверка на масло клапани и степени за охлаждане;

- Преглед и настройка хладилна автоматика, пресостати, термостати и ТРВ;

- Преглед и настройка електронно управление температура, както и силова част - ел.табло агрегат;

- Направа проба хладилна инсталация за постигане на зададени параметри.

- Време за реакция

Изпълнителят да се отзовава на повикване на Възложителя при спешна необходимост от възстановяване на работата на дадена климатична система до 2 (два) часа в рамките на работното време от 9.00 – 17.30 ч.

Време за реакция при  възникване на повреда до 4 / четири/ часа, след получаване на сигнала до 12.00 ч в работно време. След получаване на сигнала след 12.00 часа в работното време – време за реакция до 24 / двадесет и четири / часа.

- Извършване на ремонти

Изпълнителят извършва ремонта, който включва отстраняване на възникнали повреди от всякакъв характер, констатирани при техническото поддържане или по сигнал на Възложителя, като вложените за това резервни части, материали и консумативи са за сметка на Възложителя.

Изборът на резервни части, материали или консумативи да става сред съгласуване с Възложителя, като това не освобождава Изпълнителя от отговорност за качеството им.

Влаганите резервни части, материали и консумативи, трябва да отговарят на нормативно приетите изисквания за качество на република България или да притежават сертификат за произход и качество. Гаранция за вложените резервни части, материали или консумативи е дадената от производителя.

Минимален гаранционен срок – 6 / шест/ месеца, от датата на извършване на ремонта.

При повторна повреда от същият характер или на същият елемент от съоръженията, възникнала в гаранционния срок, Изпълнителят се задължава да отстрани същата за своя сметка, ако повредата не е по вина на Възложителя.

Стойността на влаганите при ремонт резервни части, материали, консумативи и други се определя по доставни цени, без търговска надценка в полза на Изпълнителя.

Стойността на монтаж или преместване на климатизатор от едно помещения в друго се заплаща отделно за сметка на Възложителя.

- Заплащане на абонамента и извършените ремонтни работи

След представяне на оригинална фактура, придружена от двустранно подписан приемо -предавателен протокол за извършения абонамент/ремонт.

- Срок на договора –  1 /една/ година

- Списък на извънгаранционни климатични системи в Министерство на земеделието и храните

| N | вид на климатика | марка | модел | брой | капацитет (охл/отоп) (BTU/H) | отпл. мощност/ Qhc - kW | охл. мощност/ Qcc - kW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обикн. | Медеа | Е 92 | 1 | 12000 | 1200 | 1200 |
| 2 | Обикн. | Медеа | Е 12 - 093 КЕ | 1 | 12000 | 1200 | 1200 |
| 3 | Инвертор | ОШКЕ | Е 9 | 1 | 30000 | 1000 | 8500 |
| 4 | Инвертор | LG Ш 818 AU | 818 A/U | 1 | 12000 | 1090 | 1200 |
| 5 | Инвертор | LG Ш 818 AU | 1264ВАО | 1 | 12000 | 1090 | 1200 |
| 6 | Инвертор | LG ВС 812 | А 812 A/U | 1 | 12000 | 1090 | 1200 |
| 7 | Инвертор | LG ВС 818 AU | А 812 A/U | 1 | 12000 | 1090 | 1200 |
| 8 | Инвертор | Панасоник | 12НІ 42 | 1 | 18000 | 1900 | 1920 |
| 9 | Обикн. | Медеа | 21НК | 1 | 21000 | 1980 | 1920 |
| 10 | Обикн. | Медеа | NHKM | 1 | 21000 | 1980 | 1920 |
| 11 | Обикн. | Хитачи | КА825НС6 | 1 | 12000 | 1100 | 2000 |
| 12 | Обикн. | Хитачи | Н 11-12 | 1 | 12000 | 1100 | 2000 |
| 13 | Обикн. | Медеа | М8324НК | 1 | 24000 | 2900 | 2750 |
| 14 | Инвертор | General | AS12UB | 1 | 12000 | 1380 | 1300 |
| 15 | Инвертор | Хитачи | RAS-35FH6/35 | 1 | 12000 | 1100 | 2000 |
| 16 | Инвертор | Медеа | Н 11-12 | 1 | 12000 | 1290 | 1230 |
| 17 | Обикн. | Панасоник | 093 КЕ | 1 | 9000 | 1000 | 900 |
| 18 | Обикн. | Медеа | 12 НР | 1 | 12000 | 1200 | 1250 |
| 19 | Обикн. | Медеа | М8209 НКМ | 1 | 12000 | 1200 | 1250 |
| 20 | Инвертор | LG | Ш-Н18ВМО | 1 | 18000 | 1900 | 1920 |
| 21 | Обикн. | Медеа | М8С21ШК | 1 | 21000 | 2900 | 2300 |
| 22 | Обикн. | Панасоник | СУ-Е12ВКВ5 | 2 | 12000 | 4800 | 3450 |
| 23 | Инвертор | Хайер | Н8У12АУААА | 1 | 12000 | 3600 | 3200 |
| 24 | Обикн. | Медеа | М8К324НК-2 | 1 | 12000 | 1200 | 1250 |
| 25 | Обикн. | Медеа | М8С-2ШК | 1 | 18000 | 1980 | 1920 |
| 26 | Обикн. | Панасоник | С93KF | 1 | 9000 | 3600 | 2600 |
| 27 | Инвертор | LG | Ш-Н18ВМО | 1 | 18000 | 1900 | 1920 |
| 28 | Инвертор | Медеа | 18НК | 2 | 18000 | 1980 | 1920 |
| 29 | Обикн. | Медеа | М8К509НКН10 | 1 | 9000 | 770 | 820 |
| 30 | Обикн. | Панасоник | А90КЕ | 1 | 9000 | 1000 | 900 |
| 31 | Обикн. | Панасоник | А90КЕ | 1 | 9000 | 1000 | 900 |
| 32 | Обикн. | Медеа | М8С12Н11 | 1 | 12000 | 1200 | 1200 |
| 33 | Обикн. | Сони | 8Р6-18НК | 1 | 12000 | 4800 | 3450 |
| 34 | Инвертор | Панасоник | О123КЕ | 1 | 12000 | 1500 | 11300 |
| 35 | Инвертор | Панасоник | ОШКЕ - касета | 1 | 30000 | 1000 | 8500 |
| 36 | Обикн. | Медеа | М8С12НК10 | 1 | 12000 | 1200 | 1200 |
| 37 | Обикн. | Медеа | М8С12НК10 | 1 | 12000 | 1290 | 1230 |
| 38 | Обикн. | Медеа | М8С12НК10 | 1 | 12000 | 1290 | 1230 |
| 39 | Обикн. | Медеа | М8С09НК | 1 | 9000 | 1000 | 900 |
| 40 | Обикн. | Медеа | М8С12НК | 1 | 12000 | 1290 | 1230 |
| 41 | Обикн. | Медеа | М8С12НК | 1 | 12000 | 1290 | 1230 |
| 42 | Обикн. | Панасоник | А90КЕ | 1 | 9000 | 1000 | 900 |
| 43 | Обикн. | Медеа | С12НК | 1 | 12000 | 1290 | 1230 |
| 44 | Инвертор | Панасоник | CSCUF12KF | 1 | 12000 | 1500 | 11300 |
| 45 | Инвертор | Санг | 12МВК30 | 1 | 12000 | 3600 | 3500 |
| 46 | Инвертор | Хитачи | RAS-35FH6/35 | 1 | 12000 | 1100 | 2000 |
| 47 | Инвертор | Хитачи | RAS-35FH6/35 | 1 | 12000 | 1100 | 2000 |
| 48 | Инвертор | Хитачи | RAS-35FH6/35 | 1 | 12000 | 1100 | 2000 |
| 49 | Инвертор | Хитачи | RAS-35FH6/35 | 1 | 12000 | 1100 | 2000 |
| 50 | Инвертор | Хитачи | RAS-35FH6/35 | 1 | 12000 | 1100 | 2000 |
| 51 | Обикн. | Медеа | BTU12 | 1 | 12000 | 890 | 1000 |
| 52 | Инвертор | Медеа | 12 VTF | 1 | 12000 | 1100 | 2000 |
| 53 | Инвертор | Панасоник | CSCUF12KF | 1 | 12000 | 1500 | 1300 |
| 54 | Обикн. | Панасоник | CD23KE | 1 | 12000 | 4800 | 3450 |
| 55 | Обикн. | Панасоник | O123EK | 1 | 12000 | 4800 | 3450 |
| 56 | Инвертор | Медеа | 24 VTF | 1 | 24000 | 2660 | 2700 |
| 57 | Обикн. | Медеа | M8C24 | 1 | 24000 | 2800 | 2800 |
| 58 | Инвертор | Хайер | Н8У12H03 | 1 | 12000 | 3600 | 3200 |
| 59 | Обикн. | Медеа | M8C12U | 1 | 12000 | 3600 | 3200 |
| 60 | Обикн. | Медеа | M8C12U | 1 | 12000 | 3600 | 3200 |
| 61 | Обикн. | Медеа | М8С-2ШК | 1 | 18000 | 1980 | 1920 |
| 62 | Обикн. | Медеа | М8224HKM | 1 | 24000 | 2900 | 2800 |
| 63 | Обикн. | Медеа | A12KE | 1 | 12000 | 1200 | 1200 |
| 64 | Обикн. | Медеа | A12KE | 1 | 12000 | 1200 | 1200 |
| 65 | Инвертор | Медеа | 18НК | 2 | 18000 | 1980 | 1920 |
| 66 | Обикн. | Медеа | М8С-2ШК | 1 | 18000 | 1980 | 1920 |
| 67 | Обикн. | Медеа | М8С-2ШК | 1 | 18000 | 1980 | 1920 |
| 68 | Обикн. | Панасоник | CYA09KE | 1 | 9000 | 3600 | 2600 |
| 69 | Обикн. | Панасоник | CYA09-12JKE | 2 | 12000 | 1150 | 1130 |
| 70 | Инвертор | Панасоник | A90KE208 | 2 | 9000 | 3600 | 2600 |
| 71 | Инвертор | Медеа | 12HK | 1 | 12000 | 1200 | 1200 |
| 72 | FUJI | 80GBO | 8C612HK | 1 | 12000 | 1200 | 1150 |
| 73 | Инвертор | Хитачи | KA825HC6 | 1 | 12000 | 1100 | 2000 |
| 74 | Обикн. | Делонги | СР-30 | 1 | 12000 | 3550 | 3520 |
| 75 | Обикн. | Медеа | M8C12U | 1 | 12000 | 3600 | 3200 |
| 76 | касет. | Дженерал | А0625УHAHL | 1 | 25000 | 2700 | 1700 |
| 77 | касет. | Дженерал | А0625УHAHL | 1 | 25000 | 2700 | 1700 |
| 78 | Инвертор | Панасоник | SYJ-12NH | 1 | 12000 | 1500 | 1130 |
| 79 | Обикн. | Медеа | M20A-18H | 1 | 18000 | 3000 | 2900 |
| 80 | Обикн. | Хитачи | KA825HC6 | 1 | 12000 | 1100 | 2000 |
| 81 | Инвертор | Хитачи | KA825HC6 | 1 | 12000 | 1100 | 2000 |
| 82 | Инвертор | Хитачи | KA825HC6 | 1 | 12000 | 1100 | 2000 |
| 83 | Обикн. | Панасоник | A09-KE208 | 2 | 9000 | 3600 | 2600 |
| 84 | Инвертор | Хайер | Н8У12H03 | 1 | 12000 | 3600 | 3200 |
| 85 | Инвертор | Медеа | 12HK | 1 | 12000 | 1200 | 1200 |
| 86 | Обикн. | Панасоник | A12-НК | 1 | 12000 | 1150 | 1130 |
| 87 | Обикн. | Медеа | MСR21HR | 1 | 21000 | 2400 | 2300 |
| 88 | Инвертор | Хайер | НУ18HК03 | 1 | 18000 | 5350 | 4800 |
| 89 | Обикн. | Медеа | С12НК | 1 | 12000 | 1290 | 1230 |
| 90 | касета | Еруел | АОУ30НAWH | 1 | 30000 | 5000 | 3500 |
| 91 | Инвертор | Панасоник | А12НСК | 1 | 12000 | 1150 | 1130 |
| 92 | Обикн. | Медеа | М8324НК | 1 | 2400 | 2900 | 2750 |
| 93 | Водоохлаждащ агрегат |  | ВВС "Йорк" – 130 kW | 1 |  |  |  |

Участникът, трябва да посочи в ценовата си оферта и цена за килограм на хладилен агент, съобразена с вида на агента на климатичната система.